西北师范大学校园综合管理智能化系统工程建设项目附件

第一包：视频监控、报警系统设备技术参数：

| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高速球机 | 200万高清;6mm (1/3 Type) Exmor CMOS； 20倍光学变倍；红外距离100米；最低照度：彩色 : 0.05 Lux (F1.6)； 黑白 : 0.005 Lux (F1.6)； 支持双向音频；音频进/出：1 In / 1 Out；音频压缩：G711a/G711u(32Kbps)/PCM(128kbps); 报警进/出：7 In / 2 Out; 客户端连接：最大20;水平旋转0˚~360˚, Max. 240˚/Sec;25 fps @ 1920 x 1080;H.264/MJPEG双码流； 转动速度：水平0-360度,最快240度/秒;垂直-2度到90度,最快200度/秒；机械彩转黑；支持宽动态(80dB)/背光补偿功能；255个预置位/8路自动巡航/5路宏录制/自动摇摄; 同时满足ONVIF和PSIA两大国际标准化网络监控协议的规范; 支持多种WEB浏览器; 支持iPhone, iPad, Android等手机客户端浏览; 支持Micro SD卡存储MAX32GB；支持智能监测通网续传功能; ,国际知名品牌；防护等级IP66; 支持AC24V供电；检测标准：公安部检测等。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 红外防水枪型网络摄像机 | 200万高清; 1/2.9“ 逐行扫描CMOS 3~9mm 自动光圈，电动变焦镜头; 最高1920*1080（200万像素）; 帧率可达60fps @ 1920*1080; H.264（支持high profile） / MJPEG双编码; 支持背光补偿/强光抑制/2D+3DDNR/去雾/曝光控制/自动增益/智能红外/电子防抖/宽动态(100dB)/ACE暗区补偿功能;机械式彩转黑； 支持智能视频分析：目标检测, 干扰报警, 面部检测;支持移动侦测； 视频管理软件：lgIpsolute VMS Suite, 手机浏览软件 (iPhone, iPad, Android)，第三方VMS管理软件; 支持ROI动态编码; 最低照度：彩色：0.1 Lux @ F1.2; 黑白：0 Lux @ IR LED on; 红外距离：30 米; 自动聚焦；支持双向音频；音频进/出：1 In / 1; 协议兼容：ONVIF2.2 Profile S,psia1.1;输出协议：IPv4/6 - TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP IPv4 - FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG) ；国际知名品牌；最大10个客户端连接.，电源：Poe/AC24V/DC12V;检测标准：UL、FCC、CE、KCC、Police(CHINA). | 170 | 台 |  |
| 3 | 130万高清人脸抓拍机 | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS,日夜转换模式 ICR红外滤片式,宽动态范围 120 dB,智能分析 人脸检测、跟踪、抓拍,智能报警 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,支持协议TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP(SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP,802.1x,IPv6可选),音频输入 1路麦克风输入,3.5mm音频接口音频输出 1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)；支持三码流同时输出；双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率；适合逆光环境监控支持3D数字降噪功能支持最大32G SD/SDXC卡本地存储；支持电动变焦镜头 | 5 | 台 |  |
| 4 | 百万高清镜头 | 成像器大小 1/3，焦距 2.7～12mm，光圈范围 1.0～360，后焦点 (in air) Wide 8.31～Tele 14.92mm，焦距范围 0.3m～∞，视场角1/3型Wide92.5゜x68.2゜（水平ｘ垂直）Tele 35.4゜x26.5゜ | 5 | 台 |  |
| 5 | 摄像机防护罩 | 亚安室外防雨 | 5 | 台 |  |
| 6 | 摄像机安装支架 | 钢制加工 | 5 | 台 |  |
| 7 | LED补光灯 | 照射距离30米，角度60度 | 5 | 台 |  |
| 8 | 摄像机安装立柱 | 高度4-6米，含预埋件 | 30 | 根 |  |
| 9 | 接入交换机 | 8口 1000M | 35 | 台 |  |
| 10 | 室外防水拾音器 | 拾音距离15米，远音频传输距离3000米，灵敏度-39db | 5 | 台 |  |
| 11 | 光电收发器 | 单模 100M | 25 | 台 |  |
| 12 | 摄像机专用电源 | AC24V/DC12V | 179 | 台 |  |
| 13 | 电源设备箱 | 200*300 | 179 | 台 |  |
| 14 | 设备管理箱 | 400*500 | 20 | 台 |  |
| 15 | NVR十六路网络数字硬盘录像机 | 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放；• 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；• 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别进行预览和回放不同通道的图像；• 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；• 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置；• 支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能；• 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；• 支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放；• 支持标签定义、查询、回放录像文件；• 支持智能搜素和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间；• 支持重要录像文件加锁保护功能；• 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；• 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；• 支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性；• 双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；• 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽；• 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能• 首创的双操作系统设计，系统运行更加可靠 | 13 | 台 |  |
| 16 | 大容量硬盘 | 3T监控专用,硬盘容量：3000GB 接口类型：SATA3.0 转速：7200rpm。 | 91 | 块 |  |
| 17 | 管理平台（含软件接入1000路） | 采用Web Service作为对外的服务接口协议，提供中心管理、认证授权、流媒体、存储管理、报警管理、电视墙代理、云台代理、网管服务、接入管理、智能分析、资产管理、Web服务器等通用服务；提供电信级系统必须具备的负载均衡、双机热备、全网校时、系统级联等服务。此外，还提供设备抽象模型和接入服务，可以兼容多厂商、多种类、多协议的各种异构硬件；提供第三方系统接入服务，通过互联管理模块接入第三方平台系统。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电视墙解码器 | 支持高清500W及以下分辨率网络视频的解码；支持VGA、HDMI、BNC接口解码输出；HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080；支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式，为大型电视墙解码服务提供强有力的支持；支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台；支持语音对讲；支持WEB方式访问、配置和管理；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。支持国标GB28181协议接入设备；支持ONVIF标准协议接入设备；支持RTPRTSP协议进行设备预览；支持平台以SDK方式集成设备。具备6路500W/12路1080p/24路720p/48路D1解码上墙能力；一路网口、12路DVI输出口；支持PC抓屏功能 | 1 | 台 |  |
| 19 | 比对、检索服务器 | 处理器 Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1， 前端总线可达1333MHz，内存 4 GB内存，1333MHz DDR3 ECC UDIMM， 硬盘 SATA 500G企业级硬盘， 网络控制器 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口）， 支持高清摄像机接入，提供后端智能视频分析集中处理的解决方案。支持DVR接入8路720P；4路1080p抓拍机，支持人脸抓拍、建模、比对识别和检索功能。操作人性化，简洁方便，支持黑名单批量导入功能。支持图片、录像、实时图像等多种方式注册黑名单。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 管理服务器 | 处理器i5，内存4G, 硬盘500G,独显1G。 | 3 | 台 |  |
| 21 | 液晶显示器 | 尺寸：22英寸屏幕，比例：16:10亮度：300cd/m2动态对比度：70000:1分辨率：1680×1050 | 4 | 台 |  |
| 22 | 操作平台 | 八联，平台尺寸 4800mm*1100mm | 1 | 台 |  |
| 23 | 金属机柜 | 宽600X深800X高2000 | 2 | 台 |  |
| 24 | 核心交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的SFP千兆端口（Combo），两个扩展槽位 | 1 | 台 |  |
| 26 | 室外对射报警器 | 探测距离(室外)：50m，光束数4，光源：红外数字脉冲式，感应速度：50—700ms，报警输出(常规) 常闭和常开（NC & NO） 接点容量：AV/DC 30V/0.5mA，工作电压：DC 13.8—24V； AC 11—18V，工作电流：75mA ，使用温度：-25℃—65℃；使用湿度：5%—95%(RH) 能见度：≥5m，防拆输出：常闭(NC) 接点容量AV/DC 24V/0.5mA，水平角度调节：180°(±90°)，垂直角度调节：±10°，外壳材料：德国PC | 20 | 对 |  |
| 27 | 室外对射报警器 | 探测距离(室外)：100m，光束数4，光源：红外数字脉冲式，感应速度：50—700ms，报警输出(常规) 常闭和常开（NC & NO） 接点容量：AV/DC 30V/0.5mA，工作电压：DC 13.8—24V； AC 11—18V，工作电流：80mA ，使用温度：-25℃—65℃；使用湿度：5%—95%(RH) 能见度：≥5m，防拆输出：常闭(NC) 接点容量AV/DC 24V/0.5mA，水平角度调节：180°(±90°)，垂直角度调节：±10°，外壳材料：德国PC | 50 | 台 |  |
| 28 | 室外幕帘报警器 | 采用微处理器，专用滤光镜片，抗白光强度10000Lux，具有防淋水功能，适用于户外环境，全密封防虫功能，双传感器采集信号，有效防止误报，LED ON/OFF可选，脉冲计数可选，全方位自动温度补偿，适应环境变化，报警输出NC/NO可选，适应不同的报警主机，防宠物功能，可防20kg以下宠物 工作电压：DC9～16V，消耗电流：≤28mA（DC 12V），探测距离：12m，探测角度：110°，预热时间：60秒，脉冲记数：1P、2P可选，安装方式：壁挂，安装高度：最佳为2.2m，工作温度：-10℃～50℃（14℉～122℉），继电器输出：常闭/常开可选，接点容量28VDC，80mA，防拆开关：常闭无电压输出，接点容量28VDC，100mA，外形尺寸：150mm×73mm×48mm | 60 | 台 |  |
| 29 | 对射报警器支架 | 加工室外 | 70 | 台 |  |
| 30 | 声光讯响器 | 室外 | 39 | 台 |  |
| 31 | 联动模块 | 报警联动 | 39 | 台 |  |
| 32 | 室外防雨箱 | 室外300X400 | 38 | 台 |  |
| 33 | 开关电源 | 12V10A | 40 | 台 |  |
| 34 | 报警主机 | 防区特性：9个基本防区，3个键盘紧急按键防区，防区9可设置响应时间为10毫秒或350毫秒，可通过无线或总线方式，将防区扩展到128个，可以划分为8个独立子系统及3个公共子系统，可当作8台独立主机使用，可选择使用4146布／撤防开关锁或无线按钮控制，支持4286模块通过电话监控主机，224/1000条事件记录，可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看，支持150／250个分为7个级别的用户密码，可设置出入及周边防区门铃警示，留守及快速布防时自动旁路内部失效防区，电气特性：7AH可充电后备电池，12VD；1 6. 5 VAC，25VA变压器 | 1 | 台 |  |
| 35 | 总线延伸器 | 若所需总线回路长度超过最大允许长度(1220米)，则需要一个4297模块接到第一个回路末端以延伸总线长度，如果总线回路电流消耗超过128mA，则用4297模块可额外提供1 28mA的电流，连接到总线回路，用辅助电源对模块供电 | 4 | 台 |  |
| 36 | 2路扩展模块 | 可编址两防区扩展模块，可将常规探测器接入总线系统主机，支持两个回路：1个EOL回路＆1个NC回路，电流：1mA，尺寸：64 x 13×7 mm | 38 | 台 |  |
| 37 | 串口模块 | 用于连接PC与控制主机进行数据的上传、下载，提供一个RS-232标准输出，用于事件打印，25针标准RS-232输出接口，适用于VISTA-120/250BP主机 | 1 | 台 |  |
| 38 | 管理软件 | 可支持Vista-120主机所有的接入方式，即通过4100SM串口接入、通过IP2000网络接入（可控制撤布防）和通过语音卡的公共电话网接入，可以适应不同项目的需求。提供三种不同的接警模式供用户选择，满足不同用户的接警习惯。防区结构及防区位置通过地图显示，用户通过地图可以形象直观地观察各防区状态并且对防区进行直接地控制。以列表的方式将用户的详细信息及其防区的基本信息显示出来，通过颜色的变化标示用户及其防区的状态，用户可以实时地掌握报警防区的详细信息。以显示板的方式表示用户及其相关防区，用户可以直观地监视和处理用户、防区点的状态。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 管理服务器（报警） | 处理器i5，内存4G, 硬盘500G,独显1G。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 液晶显示器 | 22寸 | 1 | 台 |  |
| 41 | 监控报警传输部分材料 | 8芯室外单模光缆6000米，4芯室外单模光缆4000米，非屏蔽双绞线80箱，RVV2*1mm2电源线11500米，φ25KBG管6500米，立柱混凝土基础7方，光缆终端盒20对，1.5米尾纤1批，φ25PE管4000米，φ25PVC管5600，其他辅助材料1批，RVVP2*1.5mm2报警信号总线2500米，RVV4*0.5mm2报警线3600米，BV4mm2电源线1960米，φ20 PVC管1000米， | 1 | 套 |  |
| 42. | 监控系统回填、调试及税金 |  | 1 | 项 |  |
| 43. | 报警系统回填、调试及税金 |  | 1 | 项 |  |

第二包：机房建设工程、DID液晶拼接单元、校园车辆管理系统技术参数：

| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | 分辨率1920×1080Bit、上下拼接缝≦5.7mm 、左右拼接缝≦5.7mm，亮度700cd/m2、对比度3500:1、屏幕比例16:9、响应时间8ms、可视角度178°、行频54-69.75KHz、视频彩色制式 PAL/NTSC、 | 12 | 台 |  |
| 2 | 32寸液晶监视器（含支架） | 屏幕尺寸：32英寸 分辨率：1366*768 支持格式：720p（高清） ; HDMI接口：1*HDMI ; 最佳观看距离：1.8～2.5米 ; 背光灯类型：LED发光二极管 水平视角：178度 产品功耗：40W ; 其他接口：1×VGA输入 1×USB输入 1×视.; 屏幕比例：16:9 动态对比度：40000:1 | 16 | 台 |  |
| 3 | 图像拼接控制器 | 满足输入信号(12路VGA,12路视频)可实现任意拼接组合、开窗漫游功能，阵列式板卡设计。采用数字阵列高速图像处理及差分传送技术，支持开窗漫游功能，增强信号抗干扰能力，阵列式板卡设计，安装调试维护方便、视频输入CVBS：IN/OUT 1Vp-p75Ω BNC MxN、VGA输入VGA1024x768/1280x1024/1366x768/1600x1200/1920x1080/60HZ MxN 15PIN、通信接口; RJ485端口环通输入/输出 RS232端口 D-Sub9、通信控制波特率：1152009600、硬件支持; 通用电脑 标准配置Intel P4以上；系统内存512MB DDR以上USB2.0接口；操作系统 Windows XP或win7 | 1 | 台 |  |
| 4 | 拼接控制软件 | 拼接控制器配套 | 1 | 台 |  |
| 5 | 拼接墙配件 | 机柜、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-232/网络线等线缆(含前端输入线缆)、及电源插等 | 1 | 台 |  |
| 6 | 室内双色LED屏 | 室内双色￠3.75 | 4 | 平方米 |  |
| 7 | 脱机卡 | 脱机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 边框 | 黑色铝合金 | 1 | 套 |  |
| 9 | UPS供电电源 | 在线式UPS,额定容量：10... | 1 | 台 |  |
| 10 | 配电控制箱 | 定做 | 1 | 台 |  |
| 11 | 单联单控开关 | 国产 | 1 | 台 |  |
| 12 | 环氧树脂漆（三遍） | 国产 | 34 | 平米 |  |
| 13 | 钢制防静电地板 | 国产 | 27 | 平米 |  |
| 14 | 三管格栅灯 | 三管 | 23 | 盏 |  |
| 15 | 双联单控开关 | 国产 | 2 | 台 |  |
| 16 | 机房配电系统辅助材料、调试及税金 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 17 | 电源线 | ZRBV2.5mm2 | 800 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | ZRBV4mm2 | 600 | 台 |  |
| 19 | 接地线 | BVR4mm2 | 100 | 米 |  |
| 20 | 应急照明转换器 | 国产 | 3 | 个 |  |
| 21 | 五孔电源插座 | 国产 | 6 | 个 |  |
| 22 | 空调专用插座 | 国产 | 3 | 台 |  |
| 23 | 空调 | 国产 | 2 | 台 |  |
| 24 | 空调 | 国产 | 1 | 台 |  |
| 25 | KBG管 | 国产 | 190 | 米 |  |
| 26 | 接线盒 | 国产 | 50 | 个 |  |
| 27 | UPS电源辅助材料、调试及税金 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 28 | 地板砖 | 800*800 | 197 | 台 |  |
| 29 | 水泥 | 325 | 6 | 袋 |  |
| 30 | 沙子 | 国产 | 12 | 立方 |  |
| 31 | 不锈钢踢脚线 | 国产 | 86 | 米 |  |
| 32 | 细木工板 | 1220*2440*15 | 9 | 平米 |  |
| 33 | 矿棉板（含龙骨、配件） | 600×600 | 194 | 平米 |  |
| 34 | 墙面乳胶漆 | 乳白色 | 108 | 千克 |  |
| 35 | 腻子粉 | 国产 | 50 | 袋 |  |
| 36 | 石膏粉 | 国产 | 10 | 台 |  |
| 37 | 型钢 | ∠50 | 1960 | 千克 |  |
| 38 | 方管 | 100*50 | 500 | 千克 |  |
| 39 | 防锈漆 | 国产 | 30 | 千克 |  |
| 40 | 铝塑板 | 国产 | 30 | 平米 |  |
| 41 | 细木工板（电视墙隔断） | 1220*2440*15 | 30 | 平米 |  |
| 42 | 石膏板 | 国产 | 22 | 平米 |  |
| 43 | 木质门及门锁 | 国产 | 1 | 套 |  |
| 44 | 装修人工费 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 45 | 机房旧物拆除 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 46 | 二次搬运 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 47 | 垃圾外运 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 48 | 装修辅助材料、税金 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 49 | 拼接辅助材料、调试及税金 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 50 | 车辆管理软件 | 实现车牌对比，车辆信息管理；临时卡的发放、回收及计费管理。 | 1 | 套 |  |
| 51 | 加密狗 | 标准 | 1 | 台 |  |
| 52 | 发卡器 | 实现对远距离卡及M1卡的发放、授权。 | 1 | 台 |  |
| 53 | 交换机 | 8口1000M | 2 | 台 |  |
| 54 | 服务器 | 处理器i5，内存4G, 硬盘500G,独显1G。 | 1 | 台 |  |
| 55 | 激光打印机 | (票据A4打印) | 1 | 台 |  |
| 56 | 液晶显示器 | 22寸 | 1 | 台 |  |
| 57 | M1卡 | 标准 | 1000 | 张 |  |
| 58 | 挡车器 | 高亮度LED指示灯，根据档杆位置显示红色禁行、绿色通行两种状态。高性能32位控制板采用RS485通讯标准，通讯稳定可靠，支持由管理软件直接控制起落闸。优化三连杆传动结构，采用专门设计的AC220V低速免维护特种力矩电机。采用高分子涂料静电喷涂工艺。防水设计的箱体。 | 4 | 台 |  |
| 59 | 入口控制机 | 快速写卡技术，入场数据直接存储于卡片内部扇区，不依靠网络传输。硬件计费模式，通过卡片内部数据，出口控制机无需收费电脑支持即可完成临时卡计费功能。8字双行LED点阵屏，可以完美显示时间日期、刷卡提示、收费金额等内容，直观醒目。卡片容量200张，通讯方式TCP/IP，工作电压 AC220±10%，50Hz，高清语音芯片，大容量语音存储芯片，可自定义语音内容，智能同步显示屏内容，实时同步提示显示内容。自动发卡。 | 2 | 台 |  |
| 60 | 出口控制机 | 快速写卡技术，入场数据直接存储于卡片内部扇区，不依靠网络传输。硬件计费模式，通过卡片内部数据，出口控制机无需收费电脑支持即可完成临时卡计费功能。8字双行LED点阵屏，可以完美显示时间日期、刷卡提示、收费金额等内容，直观醒目。卡片容量200张，通讯方式TCP/IP，工作电压 AC220±10%，50Hz，高清语音芯片，大容量语音存储芯片，可自定义语音内容，智能同步显示屏内容，实时同步提示显示内容。自动吞卡。 | 2 | 台 |  |
| 61 | 长距离有源读头 | 读卡距离：5~100米可调，标准10米，通讯方式：WG26WG34RS485RS232，卡片类型：RF-T6无源电子标签，工作频率：920MHz~925MHz，软硬件分开设计，支持在线升级，支持触发后识别标签的功能，具备数据过滤、同步和异步等功能，具备标签数据ID匹配、离线工作等功能 | 4 | 台 |  |
| 62 | 远距离读头支架 |  | 4 | 台 |  |
| 63 | 维根转换器 |  | 1 | 台 |  |
| 64 | 900MHz有源车卡 |  | 1000 | 张 |  |
| 65 | 网络智能高清交通摄像机 |  | 4 | 台 |  |
| 66 | 辅助材料 | 4芯室外单模光缆1780米；单模 100M光电收发器4对，超五类双绞线1箱；RVV2*1mm2电源线800米；PVC管500米；混凝土基础5方；辅助材料1批。 | 1 | 台 |  |
| 67 | 安装调试费及税金 |  | 1 | 项 |  |
| 68 | 钢制岗亭 | 1.3*2.6*2.4，不锈钢，带玻璃 | 2 | 台 |  |